## 48
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-11-48
DIA: 48 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2010-10-19 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7010.7858 | 14408.571 | 21215.8113 | 24061.2279 | 28759.9893 | 31418.392 | 42254.9164
Test Type | Best | Static Pcor | 9.4145 | 7.8461 | 6.7163 | 5.21 | 4.8545 | 4.3698 | 3.9997 | 2.9975
Test # | 1135 | HP | 74.3126 | 65.0227 | 57.2368 | 47.0391 | 45.3697 | 44.7084 | 44.6655 | 45.363
Shroud Dia | 49 | Static Eff | 0% | 13.32% | 26.63% | 37.01% | 40.55% | 44.27% | 44.31% | 43.98%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 9.4145 | 7.8745 | 6.8363 | 5.4702 | 5.1892 | 4.848 | 4.5703 | 4.0297
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 13.37% | 27.11% | 38.86% | 43.34% | 49.12% | 50.63% | 59.12%
Fan P/N | 21611200-48 | dBA | 120.7823 | 121.0334 | 120.0167 | 116.9666 | 115.9833 | 112.9499 | 109.9666 | 105.9333
Company | ACS | Position | -4.17 | -3.6 | -2.89 | -2.29 | -1.77 | -1.31 | -1 | -0.3
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 11 | Sound Power
Fan Dia | 48
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1300
Desired Fan Dia | 48
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 8089.3683 | 16625.2742 | 24479.7823 | 27762.9552 | 33184.603 | 36251.9908 | 48755.6727
Dia | 48 | Static P | 12.5341 | 10.446 | 8.9419 | 6.9363 | 6.4631 | 5.8178 | 5.325 | 3.9908
Rpm | 1500 | HP | 114.1579 | 99.8869 | 87.9264 | 72.2608 | 69.6963 | 68.6804 | 68.6145 | 69.686
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 7550.077 | 15516.9226 | 22847.7968 | 25912.0915 | 30972.2962 | 33835.1914 | 45505.2946
Dia | 48 | Static P | 10.9186 | 9.0996 | 7.7894 | 6.0423 | 5.6301 | 5.0679 | 4.6387 | 3.4764
Rpm | 1400 | HP | 92.8146 | 81.2118 | 71.4874 | 58.7507 | 56.6657 | 55.8397 | 55.7862 | 56.6573
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 7010.7858 | 14408.571 | 21215.8113 | 24061.2279 | 28759.9893 | 31418.392 | 42254.9164
Dia | 48 | Static P | 9.4145 | 7.8461 | 6.7163 | 5.21 | 4.8545 | 4.3698 | 3.9997 | 2.9975
Rpm | 1300 | HP | 74.3126 | 65.0227 | 57.2368 | 47.0391 | 45.3697 | 44.7084 | 44.6655 | 45.363
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 6471.4946 | 13300.2194 | 19583.8258 | 22210.3642 | 26547.6824 | 29001.5926 | 39004.5382
Dia | 48 | Static P | 8.0218 | 6.6855 | 5.7228 | 4.4393 | 4.1364 | 3.7234 | 3.408 | 2.5541
Rpm | 1200 | HP | 58.4489 | 51.1421 | 45.0183 | 36.9975 | 35.6845 | 35.1644 | 35.1306 | 35.6792
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 5932.2034 | 12191.8678 | 17951.8403 | 20359.5005 | 24335.3756 | 26584.7932 | 35754.16
Dia | 48 | Static P | 6.7405 | 5.6176 | 4.8087 | 3.7302 | 3.4757 | 3.1287 | 2.8637 | 2.1462
Rpm | 1100 | HP | 45.0205 | 39.3924 | 34.6756 | 28.4975 | 27.4862 | 27.0855 | 27.0595 | 27.4821
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5392.9122 | 11083.5162 | 16319.8548 | 18508.6368 | 22123.0687 | 24167.9939 | 32503.7818
Dia | 48 | Static P | 5.5707 | 4.6427 | 3.9742 | 3.0828 | 2.8725 | 2.5857 | 2.3667 | 1.7737
Rpm | 1000 | HP | 33.8246 | 29.5961 | 26.0523 | 21.4106 | 20.6508 | 20.3498 | 20.3302 | 20.6477