## 46
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-9-45
DIA: 45 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2010-10-27 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7010.0143 | 13041.006 | 20067.1268 | 22701.9215 | 27217.5899 | 29930.9122 | 41930.5024
Test Type | Best | Static Pcor | 8.8312 | 7.2708 | 6.204 | 4.8659 | 4.5405 | 4.1281 | 3.8083 | 2.9374
Test # | 1140 | HP | 68.4151 | 56.6807 | 49.7914 | 41.643 | 40.4639 | 40.0222 | 40.1924 | 40.7631
Shroud Dia | 47 | Static Eff | 0% | 14.16% | 25.59% | 36.93% | 40.12% | 44.22% | 44.67% | 47.59%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.8312 | 7.3057 | 6.325 | 5.1525 | 4.9073 | 4.6553 | 4.4459 | 4.1887
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 14.23% | 26.09% | 39.11% | 43.36% | 49.86% | 52.15% | 67.86%
Fan P/N | 21609200-46 | dBA | 118.031 | 118.031 | 118 | 115.031 | 113.9535 | 111.9845 | 108.0466 | 105.9535
Company | ACS | Position | -3.7 | -3.15 | -2.75 | -1.95 | -1.56 | -0.98 | -0.66 | -0.2
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 46
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1400
Desired Fan Dia | 46
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 7031.4707 | 13080.9223 | 20128.5488 | 22771.4082 | 27300.8982 | 30022.5255 | 42058.8444
Dia | 45 | Static P | 9.7019 | 7.9876 | 6.8157 | 5.3456 | 4.9882 | 4.5351 | 4.1838 | 3.227
Rpm | 1500 | HP | 75.3902 | 62.4595 | 54.8677 | 45.8886 | 44.5893 | 44.1026 | 44.2902 | 44.919
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 6693.9601 | 12453.038 | 19162.3785 | 21678.3806 | 25990.4551 | 28581.4443 | 40040.0199
Dia | 45 | Static P | 8.7929 | 7.2392 | 6.1771 | 4.8448 | 4.5208 | 4.1102 | 3.7918 | 2.9246
Rpm | 1428 | HP | 65.0468 | 53.8902 | 47.34 | 39.5928 | 38.4717 | 38.0518 | 38.2136 | 38.7562
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 6093.9413 | 11336.7993 | 17444.7423 | 19735.2204 | 23660.7784 | 26019.5221 | 36450.9985
Dia | 45 | Static P | 7.2872 | 5.9996 | 5.1193 | 4.0152 | 3.7467 | 3.4064 | 3.1425 | 2.4238
Rpm | 1300 | HP | 49.0762 | 40.6588 | 35.7169 | 29.8718 | 29.026 | 28.7091 | 28.8313 | 29.2406
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 5625.1766 | 10464.7378 | 16102.839 | 18217.1265 | 21840.7185 | 24018.0204 | 33647.0755
Dia | 45 | Static P | 6.2092 | 5.1121 | 4.362 | 3.4212 | 3.1924 | 2.9025 | 2.6776 | 2.0653
Rpm | 1200 | HP | 38.5998 | 31.9793 | 28.0923 | 23.495 | 22.8297 | 22.5805 | 22.6766 | 22.9985
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 5156.4119 | 9592.6763 | 14760.9358 | 16699.0327 | 20020.6587 | 22016.5187 | 30843.1526
Dia | 45 | Static P | 5.2175 | 4.2955 | 3.6653 | 2.8748 | 2.6825 | 2.4389 | 2.2499 | 1.7354
Rpm | 1100 | HP | 29.7317 | 24.6322 | 21.6382 | 18.0971 | 17.5847 | 17.3927 | 17.4667 | 17.7147
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 4687.6472 | 8720.6148 | 13419.0325 | 15180.9388 | 18200.5988 | 20015.017 | 28039.2296
Dia | 45 | Static P | 4.3119 | 3.55 | 3.0292 | 2.3758 | 2.217 | 2.0156 | 1.8595 | 1.4342
Rpm | 1000 | HP | 22.3378 | 18.5065 | 16.2571 | 13.5966 | 13.2116 | 13.0674 | 13.123 | 13.3093