## 16
2500
3000
3500
4000
2500
3000
35000
4000
2000
2000
4500
4500

## datasheet (2)
Date | 2006-02-16 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 5046.4587 | 6444.124 | 7857.9128 | 8021.2834 | 8121.9552 | 8326.7551 | 8841.9323
Test Type | Best | Static Pcor | 5.494 | 3.311 | 2.186 | 1.1432 | 0.88208 | 0.58141 | 0.44179 | 0.1818
Test # | 847 | HP | 14 | 11 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12
Shroud Dia | 16.5 | Static Eff | 0% | 23.92% | 21.13% | 13.47% | 10.13% | 6.467% | 5.038% | 2.11%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 5.494 | 4.6691 | 4.4005 | 4.436 | 4.3133 | 4.0993 | 4.1393 | 4.351
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 33.74% | 42.54% | 52.29% | 49.54% | 45.6% | 47.2% | 50.49%
Fan P/N | 449200-16 | dBA | 112 | 107.9638 | 108 | 107.0302 | 106.9518 | 106.9518 | 106.9458 | 105.9879
Company | ACS | Position | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 36 | 23 | 17 | 21 | 24 | 26 | 29 | 30
# of Blades | 10
Fan Dia | 16
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.187
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3600
Desired Fan Dia | 16
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4225.9164 | 5396.3245 | 6580.2346 | 6717.0415 | 6801.3443 | 6972.8442 | 7404.2548
Dia | 14 | Static P | 6.5724 | 3.9609 | 2.6151 | 1.3676 | 1.0552 | 0.69554 | 0.52851 | 0.21748
Rpm | 4500 | HP | 14.0249 | 11.0195 | 10.5186 | 10.5186 | 11.0195 | 11.5204 | 11.5204 | 12.0213
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3756.3701 | 4796.7329 | 5849.0974 | 5970.7036 | 6045.6394 | 6198.0838 | 6581.5599
Dia | 14 | Static P | 5.193 | 3.1296 | 2.0662 | 1.0805 | 0.83375 | 0.54956 | 0.41759 | 0.17184
Rpm | 4000 | HP | 9.8501 | 7.7394 | 7.3876 | 7.3876 | 7.7394 | 8.0912 | 8.0912 | 8.4429
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3286.8238 | 4197.1413 | 5117.9602 | 5224.3656 | 5289.9345 | 5423.3233 | 5758.8649
Dia | 14 | Static P | 3.9759 | 2.3961 | 1.582 | 0.82729 | 0.63834 | 0.42076 | 0.31971 | 0.13156
Rpm | 3500 | HP | 6.5988 | 5.1848 | 4.9491 | 4.9491 | 5.1848 | 5.4204 | 5.4204 | 5.6561
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 2817.2776 | 3597.5497 | 4386.823 | 4478.0277 | 4534.2296 | 4648.5628 | 4936.1699
Dia | 14 | Static P | 2.9211 | 1.7604 | 1.1623 | 0.60781 | 0.46899 | 0.30913 | 0.23489 | 0.096659
Rpm | 3000 | HP | 4.1555 | 3.265 | 3.1166 | 3.1166 | 3.265 | 3.4135 | 3.4135 | 3.5619
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 2347.7313 | 2997.9581 | 3655.6859 | 3731.6897 | 3778.5246 | 3873.8024 | 4113.4749
Dia | 14 | Static P | 2.0285 | 1.2225 | 0.80713 | 0.42209 | 0.32568 | 0.21467 | 0.16312 | 0.067124
Rpm | 2500 | HP | 2.4048 | 1.8895 | 1.8036 | 1.8036 | 1.8895 | 1.9754 | 1.9754 | 2.0613
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 1878.1851 | 2398.3665 | 2924.5487 | 2985.3518 | 3022.8197 | 3099.0419 | 3290.7799
Dia | 14 | Static P | 1.2983 | 0.78239 | 0.51656 | 0.27014 | 0.20844 | 0.13739 | 0.1044 | 0.04296
Rpm | 2000 | HP | 1.2313 | 0.96742 | 0.92345 | 0.92345 | 0.96742 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0554